## Лист1
№ ТУ | Наименование точки учета | Тип газа | dP (max) по паспорту датчика | Q (max) по шкале прибора | D в (мм) при Т=20С | d в (мм) при Т=20С
1 | ГРП-1 Расход левая нитка (основной ввод) | ПГ | 10000 | 160000 | 613.71 | 230.68
2 | ГРП-1 Расход правая нитка (основной ввод) | ПГ | 10000 | 160000 | 614.36 | 230.64
3 | ГРП-23 Расход | ПГ | 1019.72 | 12500 | 408 | 112.7
17 | ТЭЦ (1нитка) Расход | ПГ | 2500 | 80000 | 517 | 336.85
18 | ТЭЦ (2 нитка) Расход | ПГ | 2500 | 80000 | 517 | 336.85
Состав ПГ | объемная доля ri (%)
СО2 | 0.232
N2 | 1.28
Плотность при стандартных условиях ПГ для данного хим-анализа (за 01.03.2017) равна 0,69428
d - диаметр диафрагмы
D - диаметр трубы
dP(max) - максимальный перепад давления в кгс/м2
Q (max) - максиальный расход газа в м3/ч
|  |  | Состав ПГ(01.03.2017) | объемная доля ri (%)
|  |  | метан(СН4) | 96.2927
|  |  | этан(С2Н6) | 1.65
|  |  | пропан(С3Н8) | 0.362
|  |  | бутан(С4Н10) | 0.118
|  |  | пентан(С5Н12) | 0.02685
|  |  | гексан(С6Н14) | 0.0059
|  |  | диоксид углерода(СО2) | 0.232
|  |  | азот(N2) | 1.28
|  |  | кислород(О2) | 0.0131
|  |  | водород(Н2) | 0.0011
|  |  | гелий(Не) | 0.0183